ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по Оперативно-эксплуатационному обслуживание и аварийному ремонту электрооборудования и электрических сетей АО «Ойлгазтэт»

# Общие сведения

## Ашировский ЛУ расположен в Оренбургской области, вблизи с. Новоаширово Матвеевского района; Малокинельский ЛУ расположен в Оренбургской области, вблизи п. Рязановка Асекеевского района, а также часть его расположено вблизи п. Брянчаниново Асекеевского района и относится к АО «ОЙЛГАЗТЭТ». Нефтеналивной комплекс ННК расположен п. Красный Коммунар Сакмарского района. Состояние автомобильных дорог нефтяных месторождений в удовлетворительном состоянии в течении всего года. На месторождении действует телефонная сотовая связь (оператор МЕГАФОН, МТС).

- Общие требования

  - Выполнять работы в соответствии с действующими нормативными документами, правилами ПОТЭЭ, ПУЭ, СНиП, а также обеспечивать надежный, экономичный и безопасный ремонт оборудования.

  - Сотрудники Исполнителя должны иметь достаточную квалификацию для проведения инспекций и ремонта любого уровня. Их квалификация должна быть подтверждена документами в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты, удостоверения и т.д.).

  - Срок оказания услуги с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2027 г.

- Виды предоставляемых услуг

  - Исполнитель обязуется выполнять оперативно – эксплуатационное обслуживание электрооборудования на основании заявок Заказчика в течении определенного настоящим техническим заданием сроком в соответствии с действующими нормативными документами, правилами ПОТЭЭ, ПУЭ, СНиП.

  - Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять аварийный ремонт электрооборудования, проводимый по заявке при возникновении аварийной ситуации в максимально сжатые сроки при оптимальных трудовых и материальных затратах.

  - Исполнитель обязуется обеспечить оперативно-эксплуатационное обслуживание оборудования нефтеналивного комплекса ННК с обеспечением специалиста по графику с 9-00 до 18-00 час. 5 дней в неделю, в случае аварийной ситуации - круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

- Виды работ, сроки выполнения заявок.

| № п/п | Электроустановки | Виды работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабельные линии КЛ-0,4-10кВ. | Монтаж, демонтаж КЛ, подключение, проведение испытаний, ввод в эксплуатацию. | Аварийный ремонт - в течении 12 часов. Оперативно-эксплуатационное обслуживание – в течении 5 суток |
|  | Комплектные трансформаторные подстанции КТП. | Расшиновка и ошиновка КТП, монтаж/демонтаж трансформатора, замена ОПН и коммутационной аппаратуры. неразрушающий контроль изоляции; физико-химический анализ трансформаторного масла силового оборудования 6-35 | Аварийный ремонт - в течении 12 часов. Оперативно-эксплуатационное обслуживание – в течении 5 суток |
|  | Воздушные линии электропередач ВЛ - 10 кВ | Ремонт воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ. Монтаж и демонтаж опор ВЛ 10 кВ. Поиск неисправности ВЛ 10 кВ. Замена траверс, изоляторов. измерение и испытание электротехнического оборудования, диагностика опорно-стержневой изоляции. | Аварийный ремонт - в течении 12 часов. Оперативно-эксплуатационное обслуживание – в течении 5 суток |
|  | Электроустановки 10 кВ. Электроустановки 0,4 кВ. | Производство высоковольтных измерений и испытаний электрооборудования, неразрушающий контроль изоляции с использованием лаборатории Подрядчика имеющей свидетельство Ростехнадзора. | Аварийный ремонт - в течении 12 часов. Оперативно-эксплуатационное обслуживание – в течении 5 суток |
|  | Электродвигатели | Демонтаж и установка электродвигателей, монтаж пусковой аппаратуры, проведение испытаний, запуск в работу. | Аварийный ремонт - в течении 12 часов. Оперативно-эксплуатационное обслуживание – в течении 5 суток |
|  | Линейные разъединители, реклоузеры, пункты коммерческого учета и другое электротехническое оборудование. | Демонтаж и установка оборудования, регулировка, проведение испытаний, запуск в работу. | Аварийный ремонт - в течении 12 часов. Оперативно-эксплуатационное обслуживание – в течении 5 суток |
|  | Заземляющее устройство. | Монтаж и демонтаж контура заземляющего устройства, проведение испытаний. | Аварийный ремонт - в течении 12 часов. Оперативно-эксплуатационное обслуживание – в течении 5 суток |
|  | Сети освещения, щиты освещения, распределительные шкафы и системы обогрева технологических трубопроводов | Установка и монтаж и подключение электрооборудования сети освещения, а также системы обогрева технологических трубопроводов. | Аварийный ремонт - в течении 12 часов. Оперативно-эксплуатационное обслуживание – в течении 5 суток |

| Перечень оборудования установленного на площадке ННК ст.Сакмарская |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 1,8км. |
|  | КТП 10/0,4кВ (2*400кВА) | ТМГ 11-400/10-У1-2шт. |
|  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 – 2шт. |
|  | Защитный заземляющий контур КПТ |  |
| БНС |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | 6НДвБ (68кВт) - 3шт |
|  | Электродвигатель асинхронный | НВ-Д-1М 100/50(37кВт) – 2шт |
|  | Частотный преобразователь эл.дв | 5шт. |
|  | Осветительная арматура | ВЗГ-200 - 8 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур |  |
| Электрощитовая |  |  |
|  | РУ 0,4 кВ | 1 шт. |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | "Силовой" |
|  | Щит управления-0.4кВ | "Греющие кабеля " |
|  | Щит управления-0.4кВ | "Прожекторные мачты " |
|  | Щит управления-0.4кВ | "Нефте налив" (операторная) |
|  | Защитный заземляющий контур |  |
|  | УКРМ -0.4/220 |  |
| Здание АБК |  |  |
|  | Щит распределительный-0.4кВ | "Силовой" |
|  | Щит освещения |  |
|  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 32шт. |
|  | Защитный заземляющий контур |  |
| Внутриплощадочное электрооборудование |  |  |
|  | Светильник светодиодный (мачта освещение) | 45 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур молниеотвода |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | НВ-Е-50/50-35-В-55-У2(18,5кВт) - 1шт |
|  | Электродвигатель асинхронный | АНП-10(11кВт) – 2шт |
|  | Электродвигатель асинхронный | НВ-А-1М 80/43(30кВт) – 1шт |
|  | Защитный заземляющий контур |  |
|  | Водогрейный котел | РROTHERM-GRIZZLY85 KLO -2шт |
|  | Нагреватель | ЭКЛПЭ-300-16 -1шт |
|  | Плазмо-каталитическая установка очистки | Plazkat -2шт |

- Порядок проведения оперативно-эксплуатационного обслуживания электроустановок и аварийного ремонта.

- 5.1 Выявленные неисправности подлежат устранению в течении не более 12 часов, если неисправность может привести к отключению систем инженерного обеспечения, выводу из строя оборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов электроснабжения или созданию предпосылок к травмированную (поражению электротоком) персонала и сотрудников.

5.2 Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком время и состав выполняемых работ до начала их выполнения.

5.3 Исполнитель обеспечивает наличие круглосуточной телефонной связи со своими представителями, номера телефонов и график работы, которых сообщается Заказчику в день начала действия договора.

5.4 Основанием для проведения ремонта служит заявка Заказчика. Критичность неисправности и срок ее выполнения определяется Заказчиком и указывается в заявке. Отсутствие ответа по телефону не является основанием для задержки прибытия специалистов Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку на ремонт в любой день недели и время суток.

5.5 При возникновении аварийной ситуации специалисты Исполнителя обязаны устранить неисправность в течение не более одних суток. При невозможности устранения неисправности, специалисты Исполнителя обязаны не позднее чем в суточный срок с даты возникновения неисправности определить методы и необходимые материалы для её устранения и официально письменно уведомить об этом Заказчика.

5.6 Специалисты Исполнителя должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимым инструментом, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов.

5.7 Работы должны осуществляться при строгом соблюдении правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны, а также требования законодательства РФ по охране окружающей среды. Ответственность за соблюдение правила охраны труда, техники безопасности лежит на Исполнителе.

  - Совместно с Заказчиком произвести оформление всей необходимой документации вновь вводимых электроустановок (после капитального строительства и реконструкции), взаимодействуя со всеми функциональными и процессными управлениями Заказчика для осуществления допуска в Энергонадзор Ростехнадзора.

  - Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин, препятствующих началу работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает в письменном виде Исполнителя.

- Требования к качеству и безопасности работ, условия выполнения работ.

6.1 Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, паспортов оборудования и иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к эксплуатации оборудования.

6.2 Ответственность за соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности при выполнении работ в электроустановках лежит на Исполнителе.

6.3 Исполнитель должен иметь обученный и аттестованный персонал для выполнения работ по

техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей и электроустановок, с группами не ниже 3 в качестве оперативно-ремонтного персонала и не ниже 4 в качестве административного персонала.

  - Оказывать услуги и выполнять работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, с уровнем качества, обеспечивающим дальнейшее безаварийное функционирование Оборудования Заказчика.

  - Участвовать в расследовании причин выхода из строя находящегося в обслуживании оборудования. По итогам расследования составлять двухсторонний (трёхсторонний) акт расследования причин совместно с уполномоченными представителями Заказчика и третьих лиц (при необходимости).

  - Обеспечивать эффективное использования топливно-энергетических ресурсов, электрической энергии, товарно-материальных ценностей, и оборудования предоставляемых Заказчиком.

  - Организовывать создание необходимого для оказания услуг по оперативно-эксплуатационному обслуживанию и ремонту сетевого оборудования резерва расходных материалов и запасных частей за свой счет по согласованию с Заказчиком.

  - Использовать при проведении работ по настоящему Техническому заданию исключительно сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация.

  - После проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ производить уборку рабочего места (территории). Обеспечить сохранность переданного Исполнителю, для оказания услуг по настоящему Техническому заданию, имущества (включая оборудование, материалы).

  - Обеспечить наличие автомобильной техники и другого транспорта необходимого для выполнения аварийного ремонта электрооборудования Заказчика.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

7.1 Гарантия на работы после выполнения работ составляет 1 (один) год со дня подписания акта выполненных работ.

7.2 Работы должны отвечать требованиям качества, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).

- Выполнение работ по восстановлению охранной зоны ВЛ-10кВ (вырубка поросли).

  - При выполнении работ по вырубке поросли в охранных зонах воздушных линий, а также при приёмке выполненных работ Заказчик и Подрядчик должны руководствоваться следующими критериями:

- производить вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений) произрастающих на просеках линий электропередач, высота которых превышает 4 метра (Статьей 106 Земельного кодекса РФ);

- высота пней после вырубки поросли должна быть не более 10 см;

- укладывать порубочные остатки в кучи или валы шириной не более 2м. для перегнивания или сжигания, высотой не более 1,2 м. количество валков и способ их укладки вдоль трассы ВЛ в зависимости от густоты поросли определяется производителем работ и лицом ответственным за электрохозяйство с соблюдением требований, перечисленных ниже.

- срубленные деревья в случае оставления их на лесосеках на пожароопасный сезон должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Сучья должны быть собраны и уложены в валки. Заготовленная лесопродукция, оставляемая на лесосеках на пожароопасный сезон, должна быть собрана в штабеля или поленницы и окаймлена минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.;

- выполнить дополнительные требования лесхозов;

- расстояние от границы леса до валков должно быть не менее 5м.