Приложение №3.5

Техническое задание

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Техническое перевооружение площадки комплекса по хранению и перевалке

нефтепродуктов (ПНН Ашировского месторождения)».

| № п/п | Разделы технического задания | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Служебная записка Начальника УОТ, ПБ и ООС от 09.04.2024г. |
| 2 | Полное наименование ОПО | Площадка комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов (ПНН Ашировского место-рождения) |
| 3 | Место нахождения (адрес) ОПО | Оренбургская область, Матвеевский район, Ашировское месторождение 56:17:0000000:1868 |
| 4 | Регистрационный номер ОПО | №А49-02003-0011 |
| 5 | Вид работ | Техническое перевооружение |
| 6 | Заказчик | АО «Ойлгазтэт» |
| 7 | Подрядчик | Определяется по результатам тендерных процедур |
| 8 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 9 | Сроки проектирования | 1-2 кв. 2025 г. (90 календарных дней с учётом прохождения проектом экспертизы промышленной безопасности) |
| 10 | Режим работы объекта | Непрерывный |
| 12 | Особые условия | Выполнение работ в условиях действующего предприятия с соблюдением норм промышленной и экологической безопасности |
| 13 | Основные технико-экономические показатели объекта | Определить при проектировании |
| 14 | Состав задания и объем проектных работ | - Проектными решениями предусмотреть установку автоматических систем пожарной сигнализации в операторной с бытовыми помещениями, вагон-домах для проживания персонала (2 шт.), вагон-доме для проживания охранной организации, контрольно-пропускном пункте, БНКУ-0,4 кВ. - Автоматическая система пожарной сигнализации должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении КПП охранной организации с датчиками на технологических площадках с подключением к диспетчерскому пульту существующей системы на базе адресной системы ОПС С2000М и С2000БКИ. - Проектные решения должны соответствовать действующим требования законов, норм и правил. - Запроектировать объекты водоснабжения (водяную скважину с насосным оборудованием) для обеспечения пожарной безопасности на площадке. Предусмотреть стационарную линию водоснабжения от водяной скважины к пожарным емкостям необходимой вместимости для своевременного восполнения израсходованной воды. - Запроектировать модульную установку пожаротушения (автоматическая установка водяного и пенного пожаротушения). Установка должна состоять из рабочих/резервных насосных агрегатов, установленных парами (основной и резервный) – не менее – 2 единиц с системой хранения и дозирования водного раствора пенообразователя. Производительность насосной станции подтвердить расчётами и согласовать с Заказчиком. Установка должна состоять из одного или нескольких модулей, объединенных единой системой обнаружения пожара и приведения их в действие, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения и принудительного пуска со щита управления у оператора. Установку размещать в здании модульной конструкции типа блок-бокса. Автоматическую установку водяного и пенного пожаротушения подключить к системам пенного и водяного пожаротушения сухотрубами типа (труба стальная ГОСТ 89х6 09Г2С, ГОСТ 8732-78 СинТЗ, материал для изготовления труб уточнить на стадии проектирования). Предусмотреть трубопровод подачи воды от пожарных ёмкостей до установки. Предусмотреть установку дополнительного пульта управления пожарной насосной из операторной (запуск без необходимости доступа в помещение установки пожаротушения). - Предусмотреть первичные и мобильные средства пожаротушения (мотопомпы), а также в необходимом и достаточном объёме объекты инфраструктуры необходимые для его безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и правилами. - Предусмотреть обогрев линии водоснабжения от водяной скважины до пожарных емкостей и трубопровода подачи воды от пожарных ёмкостей до установки пожаротушения. Тип обогрева согласовать с заказчиком. - Выполнить комплекс инженерных изысканий в объёме, достаточном для разработки документации. - Сметную стоимость строительства необходимо определить: - в соответствии с требованиями Приказа № 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» в актуальной редакции; - в действующей сметно-нормативной базе (СНБ), включенной в федеральный реестр сметных нормативов. Метод ценообразования (базисный, базисно-индексный) уточнить письменным обращением к Заказчику; - в двух уровнях цен (сводный сметный расчет): базовом и текущем на дату передачи проектной документации Заказчику; - с использованием ПК «ГРАНД-Смета». Локальные сметные расчеты должны быть составлены по видам работ и содержать полный комплекс работ и условий их выполнения, предусмотренных разделами проекта. |
| 15 | Особые условия | 1. Подрядчик собственными силами и за свой счет осуществляет сбор исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, за исключением исходных данных, предоставляемых Заказчиком. 2. Подрядчик выполняет обследование объекта с составлением акта обследования (при необходимости). 3. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на проектирование. 4. Заказчик предоставляет имеющиеся исходные. 5. При проведении экспертизы промышленной безопасности рабочей документации заявителем выступает Заказчик. Подрядчик по доверенности Заказчика осуществляет техническое сопровождение, а в случае необходимости получает необходимые согласования и утверждения для получения положительного заключения экспертизы за свой счет. 9. Оплата всех выполненных работ производится после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности по проекту без оплаты этапов работ. |
| 16 | Требования к выдаче документации | - 2 (два) экз. документации на бумажном носителе; - 2 (два) экз. на электронном носителе в программе Acrobat (расширение pdf, dwg), на магнитном носителе. |
| 17 | Состав демонстрационных материалов | Не требуются |
| 18 | Приложения | 1. Сведения, характеризующие опасный производственный объект. |