## TDSheet
Номер | Вид МТР | Автор | Номенклатура | Единица измерения | Количество | Требуемый срок поставки | Специальные условия ЦФО | ГОСТ | Объект строительства | Обоснование необходимости закупки
361025 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка DN150 PN1,6 МПа ЗК-150-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С-У1 | шт | 4 | 30.12.2025 | клиновая, фланцевая с ответными фланцами тип 11 по ГОСТ 33259-2015, заглушкой 2-150-1,6 по АТК 24.200.02-90, прокладками и крепежом. Уплотнит. поверхность фланцев E-F. С ручным управлением. Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 9544-2015. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - надземно. Устанавливается на площадке с сейсмичностью 8 баллов по шкале NSK-64. Вид климатич. исп. У1. Материал корпуса - сталь 20Л. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.10.2023 г., дизельное топливо по ОСТ 325-11-2013. Темп. рабочей среды от плюс 35 доплюс 59°С. Присоед. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-101.1-2-ТТ.СО
367348 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая DN 250 PN 2,5 Мпа ЗК-250-2,5-ΔР2,5-Ф-РУ-С-У1 | шт | 1 | 30.12.2025 | Фланцевая с отв. фланцами тип 11, заглушкой поворотной 2-250-2,5-20 по АТК 26-18-5-93, прокладками СНП-В-3 и крепежом. Уплотнительная поверхность фланцев E-F.С ручным управлением. Герм. затвора класса "А" по ГОСТ 9544-2015. С заводским антикорр. покрытием. Установка - надземно. Устанавливается на площадке с сейсм. 8 баллов по шкале NSK-64. Вид клим. исп. У1. Материал корпуса - сталь 20Л. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.07.2024 г., диз.топливо по ОСТ 325-11-2013. Температура раб. среды от плюс 35 до плюс 59°С. Присоединяемая труба - 273x5, с классом проч. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
367347 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая DN 300 PN 1,6 МПа ЗК-300-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С-У1 | шт | 2 | 30.12.2025 | Фланцевая с отв. фланцами тип 11, заглушкой поворотной 2-300-1,6-09Г2С по АТК 26-18-5-93, прокладками СНП-В-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом. Уплотн. поверхность фланцев E-F. С ручн. управлением. Герм. затвора класса "А" по ГОСТ 9544-2015. С заводским АКЗ. Установка - надземно. Устанавл. на площадке с сейсм. 8 баллов по шкале NSK-64. Вид клим. исп. У1. Мат. корпуса - сталь 20Л. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.07.2024 г., дизельное топливо по ОСТ 325-11-2013. Темп. рабочей среды от плюс 35 до плюс 59°С. Присоед. труба - 325x5, с классом прочности К48. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
367349 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая DN 300 PN 2,5 Мпа ЗК-300-2,5-ΔР2,5-Ф-РУ-С-У1 | шт | 1 | 30.12.2025 | Фланцевая с отв. фланцами тип 11 заглушкой поворотной 2-300-2,5-09Г2С по АТК 26-18-5-93, прокладками СНП-В-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом.Уплотнит. поверхность фланцев E-F. С ручным управлением. Герм. затвора класса "А" по ГОСТ 9544-2015. С заводским АКЗ. Установка - надземно.Устанавливается на площадке с сейсм. 8 баллов по шкале NSK-64. Вид клим. исп. У1. Мат. корпуса - сталь 20Л. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.07.2024 г., дизельное топливо по ОСТ 325-11-2013. Темп. раб. среды от плюс 35 до плюс 59°С. Присоед.я труба - 325x6, классом прочности К48. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
368033 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая DN100 PN1,6 МПа ЗК-100-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С-У1 | шт | 2 | 30.12.2025 | полнопроходная с выдвижным шпинделем. С руч. управлением. Фланцевая с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Сейсмич. площадки стр-ва 8 баллов по MSK-64. Установка - надземно. Герметич затвора класс "А" по ГОСТ 9544-2015. Вид климатич исп У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием. Материал корпуса - сталь 20Л. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм №6 от 01.10.2023 г., дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Темп раб среды от плюс 35плюс 59°С. Присоединяемая труба - 108x4, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-031-ТО.СО
368034 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая DN100 PN1,6 МПа ЗК-100-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С-У1 | шт | 2 | 30.12.2025 | полнопроходная с выдвижным шпинделем. С руч. управлением. Фланцевая с ответными фланцами, прокладками,обтюратором и крепежом. Перепад раб давления на затворе 1,6 МПа. Сейсмич площадки строительства 8 баллов по MSK-64. Герметич затвора класс "А" по ГОСТ 9544-2015. Вид климатич исп У1 по ГОСТ 15150-69. Установка - надземно. С заводским антикоррозионным покрытием. Материал корпуса - сталь 20Л. Раб среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.10.2023 г.,дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Температура рабочей среды от плюс 35плюс 59°С. Присоед труба - 108x4, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-031-ТО.СО
368036 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая DN50 PN1,6 МПа ЗК-100-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С-У1 | шт | 3 | 30.12.2025 | полнопроходная с выдвижным шпинделем. С руч. управлением. Фланцевая с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Перепад раб давления на затворе 1,6 МПа. Сейсмич площадки строительства 8 баллов по MSK-64. Установка - надземно. Герметичность затвора класс "А" по ГОСТ 9544-2015. Вид климатич исп У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием. Материал корпуса - сталь 20Л. Раб среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.10.2023 г., дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Темп раб среды от плюс 35 плюс 59°С. Присоед труба - 57x4, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-031-ТО.СО
368035 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая DN80 PN1,6 МПа ЗК-100-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С-У1 | шт | 4 | 30.12.2025 | полнопроходная с выдвижным шпинделем. С руч. управлением. Фланцевая с ответными фланцами, прокладками, обтюратором и крепежом. Перепад раб давления на затворе 1,6 МПа. Сейсмичность площадки строительства 8 баллов по MSK-64. Герметичность затвора класс "А" по ГОСТ 9544-2015. Вид климатич исп У1. по ГОСТ 15150-69. Установка - надземно. С заводским антикоррозионным покрытием. Материал корпуса - сталь 20Л. Раб среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.10.2023 г.,дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Темп раб среды от плюс 35плюс 59°С. Присоед труба - 89x4, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-031-ТО.СО
369467 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая стальная DN250, PN1,6МПа 30с541нж | шт | 2 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀273х7 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда- вода. Температура рабочей среды плюс 5°С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-НПТ.СО
369466 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая стальная DN300, PN1,6МПа 30с541нж | шт | 13 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У5. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀325х6 по ГОСТ 10704-91.Установка-в колодце. Рабочая среда- вода. Температура рабочей среды плюс 5°С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-НПТ.СО
369465 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая стальная DN350, PN1,6МПа 30с541нж | шт | 4 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У5. С заводским антикоррозионным покрытием.Присоединяемая труба ⌀377х8 по ГОСТ 10704-91.Установка-в колодце. Рабочая среда- вода. Температура рабочей среды плюс 5°С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-НПТ.СО
369495 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая стальная DN80, PN1,6МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | Перепад давления на затворе 1,6МПа. Герметичность затвора "А" поГОСТ 9544-2015. С ручным управлением. Вид климатическогоисполнения У5. Присоединяемая труба 89х4,0 по ГОСТ 10704-91 (9941-22).Установка-в колодце. Температура рабочей среды +5 С. В сейсмостойком исполнении С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-НПТ.СО
369573 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая стальная DN80, PN1,6МПа | шт | 12 | 30.12.2025 | 30с41нж. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. С ручным управлением.В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием присоединяемая труба ⌀89х4,0 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда-вода.Температура рабочей среды плюс 5°С. Гребенка ГР-80 |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-367.1-4-ПТ.СО
369954 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка клиновая стальная DN80, PN1,6МПа | шт | 1 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. С ручным управлением.Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У5. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀89х4 по ГОСТ 10704-91. Установка-в колодце. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. 30с41нж |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-02-101.3-НПТ.СО
369273 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN150 PN1,6МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. С ручным управлением. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀159х5 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-101.1-2-НПТ.СО
369912 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN150 PN1,6МПа | шт | 3 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. С ручным управлением. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀159х5 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-02-101.3-НПТ.СО
369432 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN150, PN1,6МПа | шт | 18 | 30.12.2025 | 30с41нж. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа.Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀159х5 по ГОСТ 9941-22. Установка-надземно. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. Узел подключения к МСП |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-НПТ.СО
369274 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN200 PN1,6МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. С ручным управлением. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀219х6 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. TУ 3741-006-075336. 30с41нж |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-101.1-2-НПТ.СО
369582 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN200 PN1,6МПа | шт | 2 | 30.12.2025 | (или обрезиненным) клином Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по Установка-надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-367.1-4-ПТ.СО
369913 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN200 PN1,6МПа | шт | 3 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. С ручным управлением. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀219х6 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. TУ 3741-006-075336. 30с41нж |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-02-101.3-НПТ.СО
369583 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN250 PN1,6МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | (или обрезиненным) клином Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по Установка-надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-367.1-4-ПТ.СО
369426 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN300 PN1,6МПа | шт | 16 | 30.12.2025 | 30с541нж. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами и крепежными деталями прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У5. С заводским антикоррозионным покрытием по. Присоединяемая труба ⌀355х21,1 по ГОСТ Р 70628.2-2023. Установка - в колодце. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-НПТ.СО
369496 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN80, PN1,6МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | Перепад давления на затворе 1,6МПа. Герметичность затвора "А" поГОСТ 9544-2015. С ручным управлением. Вид климатическогоисполнения У5. Присоединяемая труба 89х4,0 по ГОСТ 10704-91 (9941-22).Установка-в колодце. Температура рабочей среды +5 С.В сейсмостойком исполнении С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-НПТ.СО
369953 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка с нержавеющим клином DN80, PN1,6МПа | шт | 5 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. С ручным управлением.Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У5. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀89х4 по ГОСТ 10704-91. Установка-в колодце. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. 30с41нж |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-02-101.3-НПТ.СО
369473 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка стальная клиновая DN150, PN1,6МПа 30с41нж | шт | 18 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀159х6 по ГОСТ 10704-91.Установка-в колодце. Рабочая среда- вода.Температура рабочей среды плюс 5°С. Узел подключения к МСП |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-НПТ.СО
369560 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка стальная клиновая DN150, PN1,6МПа 30с41нж | шт | 12 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по. Присоединяемая труба ⌀159х5 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды плюс 5°С. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-367.1-4-ПТ.СО
369616 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка стальная клиновая DN150, PN1,6МПа 30с41нж | шт | 8 | 30.12.2025 | Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием Присоединяемая труба ⌀159х5,0 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды плюс 5°С. Гребенка ГР-150 в составе. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-367.1-4-ПТ.СО
367350 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка стальная клиновая DN32, PN1,6 Мпа 30с41нж | шт | 2 | 30.12.2025 | С ручным управлением. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами и крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - надземно. Температуора рабочей среды плюс 30 °С. Рабочая среда - вода. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
361075 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Задвижка фланцевая чугунная DN150 PN16 | шт | 3 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015.С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У. С заводским антикоррозионным покрытием. Наружная установка. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. Материал клина - сталь нержавеющая сталь или чугун обрезиненный. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. типа "Jafar" |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-353-ПТ.СО (Гребенка пожарная)
361069 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Затвор межфланцевый чугунный дисковый поворотный DN300 PN16 | шт | 5 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. С указателем положения запирающего устройства. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У. Материал клина - сталь нержавеющая или чугун обрезиненый. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - в помещении. Рабочая среда-раствор пенообразователя, техническая вода Температура рабочей среды плюс 5°С. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-353-ПТ.СО
361071 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Затвор межфланцевый чугунный дисковый поворотный DN300 PN16 | шт | 1 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У. Материал клина - сталь нержавеющая или чугун обрезиненый. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - в помещении. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-353-ПТ.СО
361070 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Затвор межфланцевый чугунный дисковый поворотный DN350 PN16 | шт | 5 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. С указателем положения запирающего устройства. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У. Материал клина - сталь нержавеющая или чугун обрезиненый. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - в помещении. Рабочая среда-раствор пенообразователя, техническая вода Температура рабочей среды плюс 5°С. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-353-ПТ.СО
361072 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Затвор межфланцевый чугунный дисковый поворотный DN80 PN16 | шт | 3 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У. Материал клина - сталь нержавеющая или чугун обрезиненый. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - в помещении. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-353-ПТ.СО
369275 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Затвор обратный межфланцевый DN200 PN1,6МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по ГОСТ ГОСТ 9544-2015, Класс А. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. Присоединяемая труба ⌀219х6,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91.Установка-надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. ГОСТ 13252-91. РИДАН-ЗОД.02.16.200 |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-101.1-2-НПТ.СО
369914 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Затвор обратный межфланцевый DN200 PN1,6МПа | шт | 3 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по ГОСТ ГОСТ 9544-2015, Класс А. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. Присоединяемая труба ⌀219х6,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91.Установка-надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. ГОСТ 13252-91. РИДАН-ЗОД.02.16.200 |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-02-101.3-НПТ.СО
367352 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Клапан (затвор) обратный DN 250 PN 2,5 Мпа 19с70нж | шт | 1 | 30.12.2025 | Фланцевый с ответными фланцами тип 11, проклаками СНП-В-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом. Уплотнительная поверхность фланцев E-F. Сейсмичность площадки строительства 8 баллов по MSK-64. Вид климатического исполнения У1. Установка - надземно. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с с изм.№6 от 01.07.2024 г., дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Температура рабочей среды от плюс 35 плюс 59°С. Присоединяемая труба - 273x5, с классом прочности К48. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
367351 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Клапан (затвор) обратный DN 300 PN 10 Мпа 19с38нж | шт | 1 | 30.12.2025 | Фланцевый с ответными фланцами,тип 11, проклаками СНП-В-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом. Уплотнительная поверхность фланцев E-F. Сейсмичность площадки строительства 8 баллов по MSK-64. Вид климатического исполнения У1. Установка - надземно. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.07.2024 г., дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Температура рабочей среды от плюс 35 плюс 59°С. Присоединяемая труба - 325x10, с классом прочности К48. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
368032 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Клапан (затвор) обратный DN100 PN1,6 МПа 19с76нж | шт | 2 | 30.12.2025 | Фланцевый с ответными фланцами, прокладками и крепежом. Установка - надземно. Сейсмичность площадки строительства 8 баллов по по MSK-64. Вид клим. исп. У1. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.10.2023 г., дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Темп. рабочей среды от плюс 35плюс 59°С. Присоединяемая труба - 108x4, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-031-ТО.СО
361073 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Клапан обратный межфланцевый чугунный DN300, PN16 | шт | 3 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - в помещении. Рабочая среда-техническая вода, раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. Материал створок сталь нержавеющая или чугун обрезиненный. В комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепежом. типа "Jafar" |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-353-ПТ.СО
361074 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Клапан обратный межфланцевый чугунный DN80, PN16 | шт | 1 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - в помещении. Рабочая среда-техническая вода, раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. Материал створок сталь нержавеющая или чугун обрезиненный. В комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепежом. типа "Jafar" |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-353-ПТ.СО
367353 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровой DN 25 PN 10 МПа | шт | 2 | 30.12.2025 | Фланцевый с отв/ фланцами тип 11,проклаками СНП-В-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом. Уплотнительная поверхность фланцев E-F. С ручным управлением. Установка - надземно. Герметичность затвора класс "А" по ГОСТ 9544-2015. С заводским антикорр/ покрытием. Вид климатического исполнения У1. Материал корпуса - сталь 20Л. Устанаd/ на площадке с сейсм/ 8 баллов по шкале MSK-64. Рабочая среда – газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.07.2024 г., дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Темп/ рабочей среды от плюс 35 до плюс 59°С. Присоед/ труба - 32x4, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
367354 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровой DN 25 PN 2,5 МПа | шт | 4 | 30.12.2025 | Фланцевый с ответными фланцами тип 11, прокладками СНП-В-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом. Уплотн. поверхность фланцев E-F. С ручным управлением. Установка - надземно. Герме. затвора класс "А" по ГОСТ 9544-2015. С заводским антикоррозионным покрытием. Вид климатич. исп. У1. Материал корпуса - сталь 20Л. Устанавливается на площадке с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64. Рабочая среда – газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.07.2024 г., дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Температура рабочей среды от плюс 35 до плюс 59°С. Присоед/ труба - 32x3, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
367356 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровой DN 20 PN 1,6 МПа | шт | 2 | 30.12.2025 | Фланцевый с ответными фланцами,прокладками и крепежом. Уплотнительная поверхность фланцев E-F. С ручнымуправлением. Герметичность затвора класс "А" по ГОСТ 9544-2015. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - надземно. Устанавливается на исполнения У1. Материал корпуса - сталь 20Л. Рабочая среда - вода техническая. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 30°С. Присоединяемая труба - 25x3, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
367355 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровой DN 25 PN 1,6 МПа | шт | 21 | 30.12.2025 | Фланцевый с отв. фланцами, прокладками СНП-В-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом. Уплотнительная поверхность фланцев E-F. С ручным управлением. Установка - надземно. Герметичность затвора класс "А" по ГОСТ 9544-2015. С заводским антикоррозионным покрытием. Вид климатич. исп. У1. Материал корпуса - сталь 20Л. Устанавливается на площадке с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64. Рабочая среда – газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.07.2024 г., дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Температура рабочей среды от плюс 35 до плюс 59°С. Присоед. труба - 32x3, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
367357 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровой DN 25 PN 6,3 МПа | шт | 20 | 30.12.2025 | Фланцевый с отв. фланцами тип 11, прокладками СНП-В-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом. Уплотнительная поверхность фланцев E-F. С ручнымуправлением. Герметичность затвора класс "А" по ГОСТ 9544-2015. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - надземно. Устанавливается на площадке с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64. Вид климатич. исп. У1. Материал корпуса - сталь 20Л. Рабочая среда - газойльпо СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.07.2024 г., дизельное топливо по ГОСТ 325-11-2013. Температура рабочей среды от плюс 35 до плюс 59°С. Присоед. труба - 32x4, материал сталь 20. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТТ2.СО
361023 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровой фланцевый 11с67п DN150 PN16 | шт | 1 | 30.12.2025 | в комплекте с ответным фланцем,заглушкой 1-150-1,6-20 по АТК 24.200.02-90, прокладками СНП-Г-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом. С руч. управ. герм. затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. Вид клим. исп. У1. Устанавливается на площадке с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64. Установка-надземно. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.10.2023 г., дизельное топливо экологич. класса К5 по ГОСТ 32511-2013. Темп. рабочей среды от плюс 35 до плюс 59°С. Присоед-мая труба - 159x5, мат. стал |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-02-101.3-ТО.СО
361040 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровой фланцевый 11с67п DN150 PN16 | шт | 2 | 30.12.2025 | в комплекте с ответным фланцем тип 11 по ГОСТ 33259-2015, уплотнительной поверхностью E-F, заглушкой 2-150-1,6-20 по АТК 24.200.02-90, прокладками СНП-Г-3 по ОСТ 26.260.454-99 и крепежом. С ручным управлением. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. Вид клим. исп. У1. Устанавливается на площадке с сейсмичностью 8 баллов по шкале MSK-64. Установка-надземно. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3. Рабочая среда - газойль по СТО 52821717-052-2018 Вид I с изм.№6 от 01.10.2023 г., дизельное топливо экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-101.1-2-ТО.СО
361083 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый Ду50 Ру16 КШ.Ф Ст.20 | шт | 1 | 30.12.2025 | Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У. С заводским антикоррозионным покрытием. Наружная установка. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом. аналог АДЛ |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-353-ПТ.СО (Гребенка пожарная)
367382 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN100 PN1,6МПа | шт | 1 | 30.12.2025 | с ответными фланцами 100-16-11-1-В-Ст20 для труб диам. 108х4,5. (ЗАРД 100.016.21). стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь. Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами (DN-16-01-1-В-Ст20),крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - пар, температура плюс 250°С. Климатическое исп. У1. ЭнерПред Ярдос или аналог |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-02-000-ТС.СО изм.2
367387 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN100 PN1,6МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь. Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами (DN-16-11-1-В-Ст20),крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - пар, температура плюс 250°С. Климатическое исполнение У1. ЗАРД 100.016.21. ЭнерПред Ярдос или аналог |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
367392 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN15 PN1,6МПа | шт | 7 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь. Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами (DN-16-11-1-В-Ст20),крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - пар, температура плюс 250°С. Климатическое исполнение У1. ЗАРД 015.016.21. ЭнерПред Ярдос или аналог |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
368009 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN15 PN1,6МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь P235GH(сталь 12К). Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответ. фланцами (65-16-01-1-В-Ст20), крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - вода, темп. плюс 95°С. Клим. исп. У1. З АР Д 015.016.21 |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
367391 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN20 PN1,6МПа | шт | 8 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь. Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами (DN-16-11-1-В-Ст20),крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - пар, температура плюс 250°С. Климатическое исполнение У1. ЗАРД 020.016.21. ЭнерПред Ярдос или аналог |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
368008 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN20 PN1,6МПа | шт | 4 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь P235GH(сталь 12К). Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответ. фланцами (65-16-01-1-В-Ст20), крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - вода, темп. плюс 95°С. Клим. исп. У1. З АР Д 020.016.21 |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
369581 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN25 PN1,0МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ 9544-2015. Вид климатического исполнения У1. Присоединяемая труба ⌀32х3,0 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда- техническая вода. Температура рабочей среды-плюс 5°С. Гребенка ГР-80 |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-367.1-4-ПТ.СО
369621 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN25 PN1,0МПа | шт | 4 | 30.12.2025 | под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ 9544-2015. Вид климатического исполнения У1. Присоединяемая труба ⌀32х3,0 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда- техническая вода. Температура рабочей среды-плюс 5°С. Гребенка ГР-150 в составе. |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-367.1-4-ПТ.СО
367390 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN25 PN1,6МПа | шт | 3 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь. Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами (DN-16-11-1-В-Ст20),крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - пар, температура плюс 250°С. Климатическое исполнение У1. ЗАРД 025.016.21. ЭнерПред Ярдос или аналог |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
368007 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN25 PN1,6МПа | шт | 8 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь P235GH(сталь 12К). Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответ. фланцами (65-16-01-1-В-Ст20), крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - вода, темп. плюс 95°С. Клим. исп. У1. З АР Д 025.016.21 |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
368006 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN32 PN1,6МПа | шт | 2 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь P235GH(сталь 12К). Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответ. фланцами (65-16-01-1-В-Ст20), крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - вода, темп. плюс 95°С. Клим. исп. У1. З АР Д 032.016.21 |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
367389 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN40 PN1,6МПа | шт | 7 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь. Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами (DN-16-11-1-В-Ст20),крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - пар, температура плюс 250°С. Климатическое исполнение У1. ЗАРД 040.016.21. ЭнерПред Ярдос или аналог |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
367388 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN50 PN1,6МПа | шт | 10 | 30.12.2025 | стальной стандартнопроходной PN1,6МПа. С ручным управлением. Корпус – сталь. Шар, шток – нержавеющая сталь. Ручка – оцинкованная сталь. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами (DN-16-11-1-В-Ст20),крепежными деталями и прокладочным материалом. Рабочая среда - пар, температура плюс 250°С. Климатическое исполнение У1. ЗАРД 050.016.21. ЭнерПред Ярдос или аналог |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-000-ТС2.СО изм.2
369572 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN50 PN1,6МПа | шт | 6 | 30.12.2025 | Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. Вид климатического исполнения У1. Присоединяемая труба ⌀57х3,0 по ГОСТ 10704-91 Установка-надземно. Рабочая среда- техническая вода. Температура рабочей среды плюс 5°С. Узел для промывки сухотрубов |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-367.1-4-ПТ.СО
369614 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый запорный DN50 PN1,6МПа | шт | 15 | 30.12.2025 | Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015. Вид климатического исполнения У1. Присоединяемая труба ⌀57х3,0 по ГОСТ 10704-91 Установка-надземно. Рабочая среда- техническая вода. Температура рабочей среды плюс 5°С. Узел для промывки сухотрубов |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-367.1-4-ПТ.СО
369278 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый муфтовый DN32 РN1,6МПа 11Б27П1 | шт | 6 | 30.12.2025 |  |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-01-101.1-2-НПТ.СО
369941 | ЗРА (отеч) | Кудактин А.Е. | Кран шаровый муфтовый DN32 РN1,6МПа 11Б27П1 | шт | 3 | 30.12.2025 |  |  | 15100 ПСП ООО «Аф.НПЗ» для отгрузки 2,3 млн. тонн в год дизельного топлива в магистральный продуктоп | 90651-15100-02-101.3-НПТ.СО