УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

_______________ Ю.В. Дудников

«___» _________________2025 год

ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации

«Модернизация системы видеонаблюдения на установках ЛЧ-24-2000, УПВ, 22-4, Изомеризация, блок ВСГ (Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК)

| - Предприятие - заказчик | ПАО «Орскнефтеоргсинтез»; 462407, г. Орск-7, ул. Гончарова 1а; Тел. 8 (3537) 34-24-51; Факс: 8(3537)34-33-34,34-29-09; E-mail: mail@ornpz.ru; Генеральный директор – Ю.В. Дудников |
| --- | --- |
| - генеральный проектировщик | ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»; 190005, г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д.11 литер А; Тел. (812) 332-37-68; Факс: (812) 332-37-66; E-mail: spb@conhp.com Генеральный директор А.М. Ганеев |
| - ЛИЦЕНЗИАР | 3.1 Безлицензионная технология. |
| - основание для проектирования | 4.1 Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК (Постановление правительства РФ №1046 от 03.08.2024) |
| 5. Наименование объекта | 5.1 Охрана завода. Технологическое видеонаблюдение. Инвентарный номер №45-4500556 (ЛЧ-24-2000), 45-4500561 (ВСГ), 45-4500573 (УПВ), 45-4500533 (22-4М), 45-4500559 (Изомеризация) |
| - вид строительства | - 6.1 Техническое перевооружение. |
| - стадийность проектирования | - 7.1 Рабочая документация. |
| 8. Цель строительства | 8.1. Реконструкция существующего аналогового видеонаблюдения со сроком службы более 10 лет (выполнение требований нормативных документов). |
| - источник финансирования | - 9.1 Собственные средства. |
| - особые условия строительства | - 10.1 На действующем предприятии. |
| - район и пункт строительства | - 11.1 Оренбургская обл., г. Орск. Производственная площадка ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| - Основные технико - экономические показатели | - 12.1 Необходимо провести модернизацию существующей аналоговой системы видеонаблюдения до стандарта IP. |
| - основное содержание работы | В рамках рабочей документации предусмотреть: - Работы по демонтажу существующих линий электропитания и связи. - Демонтаж существующих камер видеонаблюдения и линий передачи данных. - Монтаж сети передачи данных и электропитания. - Монтаж IP-камер видеонаблюдения во взрывозащищенном исполнении - Рассмотрение РКД оборудования выбранных поставщиков с выдачей комментариев. |
| - требования к качеству сырья | - 14.1 Не применимо |
| - требования к качеству вырабатываемой продукции | - 15.1 Не применимо |
| 16. Требования к технологии, состав объекта | 1 Требования к реализуемым функциям Система видеонаблюдения используется для визуального контроля производственных процессов и текущей обстановки на территории установки и производственных помещениях с целью своевременного обнаружения нештатной ситуации 3.1. Камеры устанавливаются на существующие конструкции. Высота установки камер 3.5-4 метра. Место установки камеры должно быть доступно в дальнейшем для ремонта и технического обслуживания с использованием приставных лестниц или подъемников. Камеры должны обеспечивать работу в дневное и ночное время в режиме 24/7. Разрешение камер не менее 2 Мп, аппаратный WDR, встроенные интеллектуальные модули обнаружения человека и пересечения линии. 3.2. Для записи видеоархива предусмотреть сервер с объемом дискового пространства достаточного для хранения видеоархива с данных камер не менее чем 30 суток при постоянном режиме записи и потоке 4 Мб/с. Дисковый архив разбить на 2 части: один RAID-1 из 2 дисков для операционной системы, второй RAID-5 для видеоархива. Предусмотреть ЗИП для жестких дисков и камер. Операционная система: Astra Linux SE (Воронеж). Антивирус: Kaspersky Endpoint Security. Сервер видеонаблюдения установить взамен существующего. 3.3. Камеры, находящиеся во взрывоопасной зоне, устанавливаются во взрывозащищенном кожухе. 3.4. Необходимо выполнить внешнее заземление кожухов видеокамер и взрывозащищённых распределительных коробок. 3.5. Для просмотра, хранения и обработки архива видеоизображения используется ПО Macroscop Enterprise. 3.6. Предусмотреть приобретение клиентского рабочего места в составе системного блока и 2 монитора 27”. Требование к клиенту не ниже: процессор Core i5 G12, сокет LGA 1700, видеокарта GeForce GTX 1050 ti 4Gb, оперативная память 16 Гб, HDD 500 Гб. Операционная система: Astra Linux Desktop (Воронеж). Антивирус: Kaspersky Endpoint Security. |
| 17. Режим работы | 17.1 Круглосуточный |
| 18. требования по механизации | 18.1 Решения должны учитывать требования норм по охране труда и включать в себя необходимые средства механизации, как для оперативного обслуживания, так и для выполнения ремонтных работ. |
| - . Требования по автоматизации, контролю технологического процесса, связи и сигнализации | 19.1 Все оборудование, входящее в состав КИП и А, должно соответствовать классификации зон, в которых оно будет установлено. 19.2 Прокладка всех необходимых кабельных трасс с учетом существующих эстакад, при необходимости предусмотреть проектирование новых. 19.3 Прочие требования принять в соответствии с Техническими условиями. В соответствии с техническими условиями, выданными владельцами сетей: - водоснабжения; - канализации; - теплоснабжения; - электроснабжения; - связи и др. |
| 20. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ | Не применимо |
| 21. требования к промышленной и пожарной безопасности | 21.1 Разработка рабочей документации осуществляется в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и правил пожарной безопасности, ГОСТ, ВУ и ПБ. |
| 22. тРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И ГиГиЕНЕ ТРУДА | - Согласно действующему законодательству РФ по охране труда. |
| 23. требования по электротехнической части | 23.1 Всё электрооборудование, изделия и материалы должны иметь климатическое исполнение, предельным температурам воздуха при эксплуатации. 23.2 Электрооборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах должно иметь исполнение, соответствующее классу взрывоопасной зоны. 23.4 Во всем остальном руководствоваться ТУ-331-05-2022 «Проектирование распределительных устройств низкого напряжения переменного тока (до 1000 В). |
| - Климатические условия площадки строительства | 24.1 Климатические условия площадки строительства принять по СП 131.13330.2020 для г. Кувандык |
| - . архитектурно- строиельные решения | 25.1 В соответствии с ТУ Заказчика. |
| - . Требования по составлению сметной документации | 26.1 В соответствии с ТУ Заказчика. |
| 27. требования к разработке природоохранных мероприятий | 27.1 Согласно требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды» и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| - . требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ГО | 28.1 Согласно действующему законодательству РФ по ГО и ЧС. |
| 29. срок ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | 29.1 90 дней |
| 30. Срок выполнения проектных работ | 30.1 60 дней |
| 31. Особые условия проектирования | 31.1 Проектирование осуществлять по действующим нормам и правилам Российской Федерации: -Постановления Правительства РФ от 03 августа 2024 года № 1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 года № 459 «Положение об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». 31.2 Рабочая документация согласовывается с Заказчиком. 31.3 Применяемое оборудование должно иметь ресурс работы не менее 10 лет. 31.4 Технические устройства должны соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза: - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»; - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - и другим, действующим на момент проектирования, и иметь сертификаты соответствия. 31.5 Импортные материалы и оборудование используются только сертифицированные в Российской Федерации, имеющие разрешение Ростехнадзора на их применение. 31.6 Оборудование должно быть рассчитано на непрерывный и безаварийный режим работы. 31.7 Рабочая документация разрабатывается в объеме необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности. |
| 32. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ | 32.1 Документацию разработать и передать Заказчику: – в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. - документация в электронном виде представляется в сканированном виде. |
| 33. Исходные данные для проектирования, выдаваемые Заказчиком | 33.1. Топографический план участка производства работ М1:500 33.2. Технические условия на присоединение системы к источникам электроснабжения, инженерным сетям и коммуникациям. 33.3. Копия рабочей документации на существующую систему видеонаблюдения. |
| 34. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПО УРОВНЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | 34.1 Уровень опасности объекта и Коэффициент надежности в соответствии с положениями ГОСТ Р27751-2014. |
| 35. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. | 35.1. Идентификационные признаки объекта в соответствии с ч.1 п.4 Градостроительного кодекса РФ: 1) назначение – визуальный контроль производственного процесса на опасном производственном объекте; 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит. 3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: Сейсмичность - 6 баллов Ветровой район – III 4) принадлежность к опасным производственным объектам – принадлежит; 5) пожарная и взрывопожарная опасность – взрывопожароопасный; 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не имеется; 7) уровень ответственности – нормальный. |
| 36. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ | 36.1 Дополнительных проектных решений не требуется. |
| 37. Требования к стоимости работ. | 37.1 Стоимость подлежащих выполнению работ является фиксированной и увеличению не подлежит, в том числе в случае внесения изменений в Техническое задание, проектную, рабочую, и иную документацию, а также удорожания стоимости ресурсов, средств производства, труда, инфляции. 37.2 В соответствии с п. 1. ст. 451 ГК РФ стороны определили, что Подрядчик не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, как на основание для внесения изменений в Договор или как на основание для расторжения Договора. 37.3 До начала выполнения работ Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию, прилагаемую к настоящему Договору, Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, владеет полной информацией о стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, а также выполняемых для него работ и оказываемых ему третьими лицами услуг, учитывает возможное изменение стоимости необходимых для выполнения работ ресурсов, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, и принимает на себя все расходы, риски, и трудности выполнения Работ. |

- СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального директора –

технический директор								Р.В. Хусаинов

Заместитель генерального директора

по производству									С.А. Макеев

Заместитель генерального директора

по эксплуатации									А.В. Кобылянец

Главный энергетик									С.В. Рыжков

Заместитель генерального директора

- начальник службы безопасности 						С.И. Моисеев

Заместитель генерального директора –

директор крупных проектов 	                                                        		Д.В. Бендюжик

Заместитель генерального директора

по охране труда, безопасности производства

и охране окружающей среды 							Д.Ю. Зубарев

Заместитель начальника СБ 							И.А. Ладыгин

Начальник отдела ТСЗ								А.Ю. Смолянинов